重庆十八号线压缩机预招标要求

- 项目概况

重庆十八号线车数为37列/222辆，编组方式为6辆编组，每辆车2台空调机组，共计444台空调，空调机组安装于车辆顶部。

重庆轨道十八号线工程起点为富华路站，途经渝中区、九龙坡区、巴南区和大渡口区，串联大杨石、李家沱和大渡口组团，止于跳磴南站。线路全长约29.02km，设跨江大桥2座。其中地下线长约18.73km、高架线长约9.53km，地面线长约0.76km。全线共设车站19座（地下站12座，高架站7座）。

- 招标范围

- 每台空调2台压缩机，共计888+4台压缩机及减震器附件（4台样机空调用压缩机）。

- 压缩机详细的技术资料及图纸

- 技术培训，投标方应提供压缩机设计、试验、使用、维修等相关技术的培训。

- 服务，投标方应提供设计、生产、试验、运用的服务，服务地点包括石家庄以及重庆地区。

- 压缩机必须是经铁路运行验证的型号，并通过疲劳试验，以证明部件的使用寿命。投标方应提供压缩机应用业绩（不只限于国祥）及相关测试报告给买方。

- 技术要求

- 空调机组制冷量：≥38kW（室外36℃，混合风30℃，67%）

- 压缩机制冷量：每台空调2套制冷系统，故单台压缩机制冷量不小于19kW。投标方需提供投标压缩机的性能曲线参数，并进行制冷计算供买方选择。

- 压缩机变频范围：不小于30-90Hz

- 压缩机电源：在AC 360V电压下，压缩机可在最高频长期稳定工作。

- 环境要求

- 使用环境温度：-20℃-70℃

- 储存环境温度：-40℃-80℃

- 压缩机在其寿命周期内能够在风吹、日晒、多尘、盐雾、酸雨、多沙、氧化等环境下正常运行、完好储存，不得发生氧化、生锈、霉菌等现象。

- 可靠性及寿命要求

- 平均无故障时间MTBF>100万小时；

- 寿命≥15年且≥50000h，启停次数≥20万次。

- 性能要求

- 压缩机按照GB/T 18429标准要求进行各项测试，满足标准要求。

- 按GB/T 18429标准工况测试，压缩机在此项目工作点能效比≥3.0。

- 安装到空调机组内进行性能试验，应能满足空调机组性能试验的相关要求。

- 压缩机润滑油注油量应能满足空调机组各工况下安全油位要求。

- 功率因数要求：设计工作点处的功率因数应≥0.85。

- 防护等级

防护等级不应小于GB/T 4208中规定的IP56。

- 振动冲击要求

依据IEC 61373标准I类B级的振动和冲击试验要求进行试验。

试验后不能出现任何损害或故障、变形、异音、紧固件松动等不良现象，检压缩机机的密封防水、绝缘、介电强度等性能应符合要求。

- 倾斜角度要求

满足最大倾斜角度：±6°，最大翻滚角度：±15°

- 绝缘等级

压缩机电机绝缘等级不低于E级。如压缩机电机通过排气进行冷却，绝缘等级应相应提高。

- 绝缘电阻

依据TB/T 1804进行试验，使用1000V兆欧表测量电机各相对地间的绝缘电阻，电阻值不低于20 MΩ。

- 耐电压（介电强度）

依据TB/T 1804，电机各相对地间应能承受AC2500V、50Hz的电压，电压在10s内从零逐渐增大到规定的工频电压，1分钟后再逐渐降到零，应无击穿或闪络现象。

- 接地要求

压缩机均需设置有效接地，接地位置应设有明显的接地标志，接地部位不得喷漆。

- 电机性能要求

电机应符合GB 755-2008的规定，其消耗功率偏差不大于额定工况设计值的10%；对于三相交流电机，三相电流中任何一相电流与平均值的偏差不超过平均值的10%。

- 电磁兼容要求

电机不允许有低频电磁声和异常噪音。压缩机应满足EN50121-3-2或GB24338.4电磁兼容标准要求。

- 环保要求

- 烟火、毒性要求

所有非金属部件均应采用低烟、无卤素材料。满足EN 45545-2标准HL3等级要求。

- 禁限用物质要求

压缩机所使用的材料不能对操作、使用及维护人员产生危害，产品材料的有害物质应符合标准Q/CRRC J 26-2018《轨道交通装备产品禁用和限用物质》的要求。

- 挥发性有机物（VOC）等有害物质要求

压缩机挥发性有机物应符合TB/T 3139《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》及长客厂标准SJTY-ZT-002《车内主要零部件和材料的甲醛和挥发性有机物技术规范》的要求。

- 其他要求

其他要求按照GB/T 18429《全封闭涡旋式压缩机》标准执行。

- 其他

以上未尽事宜，双方在设计阶段进行确认。